**Предписание**

**ОНД и ПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России**

**по Новосибирской области**

**№ 2337/1/1 от 12.08.2016 года**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновении пожара МБОУ Лицей № 185**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Срок устранения нарушения  | Отметка о выполнении |
| 1 | Предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности перегородок выполнить в соответствии с требованиями, предъявляемым к зданиям II степени огнестойкости (на третьем этаже здания выгорожено помещение кеабинета № 319 и кабинета заместителя директора по УВР из фанеры и ДСП; на втором этаже здания для отделения кабинетов выполнена перегородка из стекла, ДСП и фанеры; в кабинете химии на втором этаже выполнена перегородка из ДСП; на перовом этаже здание выгорожено помещение кладовки из ДСП) | 01.07.2017  | Выполнено 01.11.2016 |